## op. interne
LEGENDA | F = colore frequenza ( vedi a lato ) E = esito ( P = positivo ; N = negativo ) NB: Se esito negativo deve seguire necessariamente Scheda di azione correttiva | [6 empty] | ANNUALI | [7 empty] | QUADRIMESTRALI | [7 empty] | BIMESTRALI
[8 empty] | SEMESTRALI | [7 empty] | TRIMESTRALI | [7 empty] | MENSILI
IMPIANTI MECCANICI AUTORIMESSA SAN LORENZO |  |  |  | LUGLIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETTEMBRE |  |  |  | OTTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
IMPIANTO | COMPONENTE | OPERA DI MANUTENZIONE | Disposizioni Normative | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo funzionalità valvole di ritegno | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo press. circuiti idraulici relativi. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo azionam. ed eventuale sblocc. organi intercettazione. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Prova impianto e verifica ciclo automatico. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr. ass. elettrici | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr. tenute (ed event. registrazioni) | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr. press. circuiti idraulici relativi | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr., azionamento ed eventuale sblocc. valvole di intercettazione | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di Pressurizzazione idranti | Controllo funzionalità degli accessori del serbatoio autoclave | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di Pressurizzazione idranti | Contr. azionamento e event. sbloccaggio valvole di intercettazione | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di Pressurizzazione idranti | Controllo presenza depositi e residui e vuotatura totale | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Motopompa Impianto idraulico idranti | Prova avviamento con partenza automatica e manuale | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO | Motopompa Impianto idraulico idranti | Controllo filtro aria pressioni circuito olio e relative tubazioni . | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO | Motopompa Impianto idraulico idranti | Controllo impianto scarico gas conbusti, usura silent blok, controllo cuscinetti ventilatore raffreddamento. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO | Motopompa Impianto idraulico idranti | Sostituzione olio lubrificante motore, sostituzione filtro olio motore, sostituzione filtro aria, controllo parte elettrica. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr. ass. elettrici | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr. tenute (ed event. registrazioni) | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr. press. circuiti idraulici relativi | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr., azionamento ed eventuale sblocc. valvole di intercettazione | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Contr. presenza, accessibilità, integrità. | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Contr. eventuali perdite | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Prova idrante | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Controllo componenti idraulici | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Controllo valvola sicurezza | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Prova idraulica | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Vaso espansione cicuito idraulico idranti | Controllo valori di precarica del cuscinetto d'aria con eventuale taratura del pressostato | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di accumulo | Controllo valvola a galleggiante | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di accumulo | Controllo livello vasca | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di accumulo | Controllo stato di pulizia | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO IDRICO | Separatore benzina | Controllo visivo stato di funzionamento | DM10/03/1998
IMPIANTO IDRICO | Separatore benzina | Pulizia e vuotatura contenitore residui | DM10/03/1998
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Pulizia Filtri ventilante interna | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Controllo pressioni gas | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Controllo supporti e giunti. | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Verifica fughe gas freon | DPR 26/04/2006
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Pulizia batteria di condensazione | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Sostituzione ev. del filtro freon (non fornito) | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Boiler elettrico | verifica termostato e resistenza | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Lavabo | Controllo tenute rubinette ed eventuale sostituzione | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Lavabo | Controllo sifoni scarico ed ev. pulizia | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Vaso | Controllo componenti idraulici | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Vaso | Controllo scarico idraulico del vaso ed eliminazione ev. ostruzione | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Estrattore box cassa | Pulizia interna ed esterna | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Estrattore box cassa | Controllo assorbimento motore | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | TMV cassa | Controllo assorbimento motore | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | TMV cassa | Pulizia filtro | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | TMV cassa | Controllo funzionamento, pulizia batteria elettrica | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Estrattore da canale | Pulizia interna ed esterna | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Estrattore da canale | Controllo assorbimento motore | Linee Guida Min. Salute
| locali tecnici | pulizia