## op. interne
LEGENDA | F = colore frequenza ( vedi a lato ) E = esito ( P = positivo ; N = negativo ) NB: Se esito negativo deve seguire necessariamente Scheda di azione correttiva | [6 empty] | ANNUALI | [7 empty] | QUADRIMESTRALI | [7 empty] | BIMESTRALI
[8 empty] | SEMESTRALI | [7 empty] | TRIMESTRALI | [7 empty] | MENSILI
IMPIANTI MECCANICI S.AMBROGIO |  |  |  | LUGLIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETTEMBRE |  |  |  | OTTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
IMPIANTO | COMPONENTE | OPERA DI MANUTENZIONE | Disposizioni Normative | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo funzionalità valvole di ritegno | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo press. circuiti idraulici relativi. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo azionam. ed eventuale sblocc. organi intercettazione. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Prova impianto e verifica ciclo automatico. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr. ass. elettrici | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr. tenute (ed event. registrazioni) | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr. press. circuiti idraulici relativi | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr., azionamento ed eventuale sblocc. valvole di intercettazione | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di Pressurizzazione idranti | Controllo funzionalità degli accessori del serbatoio autoclave | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di Pressurizzazione idranti | Contr. azionamento e event. sbloccaggio valvole di intercettazione | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di Pressurizzazione idranti | Controllo presenza depositi e residui e vuotatura totale | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Motopompa Impianto idraulico idranti | Prova avviamento con partenza automatica e manuale | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO | Motopompa Impianto idraulico idranti | Controllo filtro aria pressioni circuito olio e relative tubazioni . | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO | Motopompa Impianto idraulico idranti | Controllo impianto scarico gas conbusti, usura silent blok, controllo cuscinetti ventilatore raffreddamento. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO | Motopompa Impianto idraulico idranti | Sostituzione olio lubrificante motore, sostituzione filtro olio motore, sostituzione filtro aria, controllo parte elettrica. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr. ass. elettrici | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr. tenute (ed event. registrazioni) | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr. press. circuiti idraulici relativi | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr., azionamento ed eventuale sblocc. valvole di intercettazione | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Contr. presenza, accessibilità, integrità. | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Contr. eventuali perdite | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Prova idrante | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Controllo componenti idraulici | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Controllo valvola sicurezza | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Prova idraulica | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Vaso espansione cicuito idraulico idranti | Controllo valori di precarica del cuscinetto d'aria con eventuale taratura del pressostato | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Vaso espansione cicuito a pioggia | Controllo valori di precarica del cuscinetto d'aria con eventuale taratura del pressostato | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Impianto spengimento a pioggia | Controllo visivo dello stato d'uso generale, con verifica del cilindretto di vetro, della valvola di controllo e di allarme e del manometro di pressione e della campana idraulica. | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Impianto spengimento a pioggia | Effettuare prova idraulica tramite il circuito di prova. | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Impianto spengimento a pioggia | Apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro e sul registro dei controlli antincendio | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Impianto spengimento a pioggia | Pulizia tubazioni | UNI EN 12845/2015
CENTRALE IDRICA | Pompe sommerse acque di drenaggio | Controllo funzionalità valvole di ritegno | UNI EN 11292/2008
CENTRALE IDRICA | Pompe sommerse acque di drenaggio | Controllo press. circuiti idraulici relativi. | UNI EN 11292/2008
CENTRALE IDRICA | Pompe sommerse acque di drenaggio | Controllo azionam. ed eventuale sblocc. organi intercettazione. | UNI EN 11292/2008
CENTRALE IDRICA | Pompe sommerse acque di drenaggio | Prova impianto e verifica ciclo automatico. | UNI EN 11292/2008
CENTRALE IDRICA | Pompe sommerse acque di drenaggio | Prova manuale del ciclo. | UNI EN 11292/2008
CENTRALE IDRICA | Pompe sommerse di sollevamento | Controllo funzionalità valvole di ritegno | UNI EN 11292/2008
CENTRALE IDRICA | Pompe sommerse di sollevamento | Controllo press. circuiti idraulici relativi. | UNI EN 11292/2008
CENTRALE IDRICA | Pompe sommerse di sollevamento | Controllo azionam. ed eventuale sblocc. organi intercettazione. | UNI EN 11292/2008
CENTRALE IDRICA | Pompe sommerse di sollevamento | Prova impianto e verifica ciclo automatico. | UNI EN 11292/2008
CENTRALE IDRICA | Pompe sommerse di sollevamento | Prova manuale del ciclo. | UNI EN 11292/2008
IMPIANTO EMERGENZA | Gruppo elettrogeno | Prova avviamento con partenza automatica e manuale | DM 13/07/2011
IMPIANTO EMERGENZA | Gruppo elettrogeno | Controllo impianto scarico gas conbusti, usura silent blok, controllo cuscinetti ventilatore raffreddamento. | DM 13/07/2011
IMPIANTO EMERGENZA | Gruppo elettrogeno | Sostituzione olio lubrificante motore, sostituzione filtro olio motore, sostituzione filtro aria, controllo parte elettrica. | DM 13/07/2011
IMPIANTO IDRICO | Separatore benzina | Controllo visivo stato di funzionamento | DM10/03/1998
IMPIANTO IDRICO | Separatore benzina | Pulizia e vuotatura contenitore residui | DM10/03/1998
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Pulizia Filtri ventilante interna | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Controllo pressioni gas | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Controllo supporti e giunti. | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Verifica fughe gas freon | DPR 26/04/2006
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Pulizia batteria di condensazione | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Sostituzione ev. del filtro freon (non fornito) | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Quadri | Pulizia Filtri ventilante interna | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Quadri | Controllo pressioni gas | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Quadri | Controllo supporti e giunti. | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Quadri | Verifica fughe gas freon | DPR 26/04/2006
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Quadri | Pulizia batteria di condensazione | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Quadri | Sostituzione ev. del filtro freon (non fornito) | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Boiler elettrico | verifica termostato e resistenza | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione locale quadri | Pulizia esterna e interna. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione locale quadri | Contr. assorbimento elettrico motore | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Estrattore da canali | Pulizia esterna e interna. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Estrattore da canali | Contr. assorbimento elettrico motore | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Anemostati/Bocchette | Verifica e controllo portate e velocità aria in diffusori campione per ogni zona | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Anemostati/Bocchette | Pulizia sup. esterna e collo del diffusore. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Serrande tagliafuoco | Controllo funzionalità chiusura settande tramite comando manuale e/o automatico | UNI 15650/2015
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione locale pompe | Pulizia esterna e interna. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione locale pompe | Contr. assorbimento elettrico motore | Linee Guida Min. Salute
SCARICHI REFLUI | Impianto SANITRIT | Pulizia serbatoio ed elettropompa | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
SCARICHI REFLUI | Pompe sommerse di sollevamento | Controllo funzionalità valvole di ritegno | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
SCARICHI REFLUI | Pompe sommerse di sollevamento | Controllo press. circuiti idraulici relativi. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
SCARICHI REFLUI | Pompe sommerse di sollevamento | Controllo azionam. ed eventuale sblocc. organi intercettazione. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
SCARICHI REFLUI | Pompe sommerse di sollevamento | Prova impianto e verifica ciclo automatico. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
SCARICHI REFLUI | Pompe sommerse di sollevamento | Prova manuale del ciclo. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO IDRICO | Vaso | Controllo componenti | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Vaso | Pulizia sifone | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Lavabo | Controllo tenuta rubinetti | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Lavabo | Pulizia sifone | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Estrattore servizi | Pulizia esterna e interna. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Estrattore servizi | Controllo assorbimento motore | Linee Guida Min. Salute
| locali tecnici | pulizia