## op. interne
LEGENDA | F = colore frequenza ( vedi a lato ) E = esito ( P = positivo ; N = negativo ) NB: Se esito negativo deve seguire necessariamente Scheda di azione correttiva | [6 empty] | ANNUALI | [7 empty] | QUADRIMESTRALI | [7 empty] | BIMESTRALI
[8 empty] | SEMESTRALI | [7 empty] | TRIMESTRALI | [7 empty] | MENSILI
IMPIANTI ELETTRICI AUTORIMESSA BECCARIA |  |  |  | LUGLIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETTEMBRE |  |  |  | OTTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
IMPIANTO | COMPONENTE | OPERA DI MANUTENZIONE | Disposizioni Normative | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma
Gruppo elettrogeno | dispositivi elettrici | verifica della funzionalità, serraggio e livello carburante | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | carpenteria ed apparecchiature | pulizia generale interna ed esterna | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | targa e cartellini indicatori | controllo presenza e correttezza dei dati | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | carpenteria | verifica presenza scariche superficiali | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | relè termici e disposit. di protezione | verifica correttezza delle tarature | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | collegamenti di terra | verifica a vista delle continuità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | grado di protezione | verifica | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | dispositivi ausiliari | verifica della funzionalità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | interruttori | verifica del funzionamento mediante manovra a mano | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | isolamento dei circuiti | misura della resistenza di isolamento | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | strumenti di misura | verifica funzionalità e precisione | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | connessioni di potenza/ausiliarie | verifica del serraggio | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | schema del quadro | verifica correttezza ed eventuale aggiornamento | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | dispositivi differenziali | verifica della funzionalità tramite il tasto di prova | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | dispositivi differenziali | verifica strumentale della funzionalità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | dispositivi di chiusura | verifica della funzionalità ed intregrità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | interruttori | verifica della temperatura di esercizio | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | dispositivi di sicurezza | verifica della funzionalità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | interblocchi meccanici ed elettrici | verifica della funzionalità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | condensatori | verifica capacità tramite misura della corrente assorbita | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | contattori | verifica della rumorosità degli elettromagneti | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | camere d'arco | verifica presenza tracce di carbonizzazione ed incrinature | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | schemi elettrici e documentazione | verifica leggibilità e correttezza, eventuale sostituzione | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Quadri elettrici | schemi elettrici e documentazione | corrispondenza quadro/schema | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | circuiti di illuminazione | verifica intregrità linee e funzionalità apparecchiature di comando | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | corpi illuminanti | pulizia e controllo stato di conservazione | CEI 0-10 / CEI 64-8 / CEI EN 60598-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | lampade | verifica funzionalità ed eventuale sostituzione | CEI 0-10 / CEI 64-8 / CEI EN 60598-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | plafoniere autonome | verifica funzionalità e autonomia | CEI 34-132/ CEI EN 11222/ CEI EN 50172/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | gruppi soccorritori | verifica funzionalità del gruppo e circuiti di controllo | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | gruppi soccorritori | verifica dei tempi di scarica e ricarica | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | circuiti alimentaz. Circuiti sicurezza | controllo integrità e separazione rispetto agli altri circuiti | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | impianto illuminazione sicurezza | controllo delle segnalazioni | CEI 34-132/ CEI EN 11222/ CEI EN 50172/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | sistemi sicurezza | controllo della funzionalità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | prese di corrente e fusibili | verifica integrità e derivazioni | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | illuminazione sicurezza | verifica strumentale dei livelli di illuminamento | CEI 34-132/ CEI EN 11222/ CEI EN 50172/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | connessioni di potenza/ausiliarie | verifica del serraggio | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | conduttori di protezione | verifica della continuità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | componenti | verifica temperature nelle condizioni di funzionamento normale | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Distribuzione | sostegni dei corpi illuminanti | verifica integrità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Motori elettrici | carcassa | pulizia generale esterna | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Motori elettrici | componenti | pulizia interna con aria compressa | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Motori elettrici | morsettiera | controllo a vista dei capicorda e serraggio delle viti | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Motori elettrici | componenti metalliche | verifica stato di conservazione e presenza vibrazioni | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Motori elettrici | motore | verifica funzionalità e misura della corrente assorbita a regime | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Motori elettrici | dispositivi di protezione | verifica della taratura | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Motori elettrici | collegamento a terra | verifica della continuità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Controllo presenza gas | centraline elettroniche di controllo | verifica funzionalità | CEI 31-35 / CEI EN 50545-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Controllo presenza gas | rivelatori presenza di gas esplosivi | verifica funzionamento e ritaratura | CEI 31-35 / CEI EN 50545-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Controllo presenza gas | rivelatori pres. monossido carbonio | verifica funzionamento e ritaratura | CEI 31-35 / CEI EN 50545-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Controllo presenza gas | concentratori | verifica funzionamento | CEI 31-35 / CEI EN 50545-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Controllo presenza gas | disposit. estrazione/immissione aria | verifica funzionalità (attivazione automatica) | CEI 31-35 / CEI EN 50545-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Controllo presenza gas | linee di collegamento | verifica integrità | CEI 31-35 / CEI EN 50545-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto all. incendio | rivelatori e pulsanti manuali | pulizia generale | UNI 11224 / UNI 54-16
Impianto all. incendio | rivelatori, pulsanti manuali e targhe | verifica funzionalità | UNI 11224 / UNI 54-16
Impianto all. incendio | centralina di controllo | verifica funzionamento | UNI 11224 / UNI 54-16
Impianto all. incendio | apparecchiature | verifica serraggio delle connessioni | UNI 11224 / UNI 54-16
Impianto all. incendio | batterie | verifica efficienza batterie e dispositivi di ricarica, controllo autonomia | UNI 11224 / UNI 54-16
Impianto all. incendio | magneti delle porte tagliafuoco | verifica funzionalità e controllo chiusura automatica | UNI 11224 / UNI 54-16
Impianto all. incendio | apparecchiature | verifica temperature di esercizio | UNI 11224 / UNI 54-16
Impianto all. incendio | centrale gestione porte compartimen. | verifica funzionalità | UNI 11224 / UNI 54-16
Impianto all. incendio | linee di collegamento | verifica integrità | UNI 11224 / UNI 54-16
Impianto all. incendio | apparecchiature ausiliarie | verifica funzionalità | UNI 11224 / UNI 54-16
Impianto TVCC | telecamere e monitor | pulizia generale | CEI EN 50132-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto TVCC | armadi di contenimento | pulizia generale | CEI EN 50132-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto TVCC | dispos. registraz./elaboraz. immagini | pulizia generale | CEI EN 50132-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto TVCC | dispos. registraz./elaboraz. immagini | verifica funzionalità | CEI EN 50132-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto TVCC | armadi di contenimento | controllo serraggio connessioni di potenza e ausiliarie | CEI EN 50132-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto TVCC | batterie ed alimentatori | controllo carica e autonomia batterie, controllo funz. Circuito ricarica | CEI EN 50132-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto TVCC | diaframmi delle telecamere | controllo tarature | CEI EN 50132-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto TVCC | dispositivi di protezione | verifica tarature e funzionalità | CEI EN 50132-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto TVCC | dispositivi di fissaggio apparecch. | controllo generale | CEI EN 50132-1/ PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Diff. Sonora | citofoni,trombe,centraline Controllo | pulizia generale | CEI EN 60849 PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Diff. Sonora | citofoni,trombe,centraline Controllo | controllo funzionalità | CEI EN 60849 PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Diff. Sonora | connessioni | controllo serraggi | CEI EN 60849 PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Diff. Sonora | batterie ed alimentatori | controllo carica e autonomia batterie, controllo funz.dispos. di ricarica | CEI EN 60849 PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Diff. Sonora | dispositivi di protezione | verifica tarature e funzionalità | CEI EN 60849 PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Diff. Sonora | linee di collegamento | verifica integrità | CEI EN 60849 PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Diff. Sonora | microfoni | verifica funzionalità | CEI EN 60849 PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Diff. Sonora | PC di gestione e relativo software | verifica funzionalità | CEI EN 60849 PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Elettrif. Imp.meccanici | quadri elettrici | pulizia carpenterie e apparecchiature | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Elettrif. Imp.meccanici | apparecchiature potenza/ausiliarie | verifica funzionalità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Elettrif. Imp.meccanici | dispositivi differenziali | prove funzionali col tasto prova | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Elettrif. Imp.meccanici | dispositivi differenziali | verifica strumentale della funzionalità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Elettrif. Imp.meccanici | segnalazioni e interblocchi elettrici | verifica funzionalità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Elettrif. Imp.meccanici | morsetterie dei quadri | verifica siglature, serraggio delle connessioni | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Elettrif. Imp.meccanici | impianti ausiliari e di regolazione | verifica funzionalità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Elettrif. Imp.meccanici | dispositivi di protezione | verifica tarature e funzionalità | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Elettrif. Imp.meccanici | messa a terra dei componenti | verifica continuità dei collegamenti | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Cancelli elettromeccanici | fotocellule e dispositivi di sicurezza | verifica tarature e funzionalità | DIRETTIVA MACCHINE
Cancelli elettromeccanici | dispositivi elettromeccanici | verifica funzionalità | DIRETTIVA MACCHINE
Impianto terra/equipot. | dispersori | verifica a vista del dispersore e dei cartelli di segnalazione | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto terra/equipot. | dispersori | pulizia e lubrificazione anticorrosiva dei morsetti di connessione | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto terra/equipot. | conduttore di terra | verifica integrità e serraggio connessioni | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto terra/equipot. | resistenza di terra | misura della resistenza di terra (se necessaria) | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Impianto terra/equipot. | collegamenti equipotenziali | verifica a vista e strumentale | CEI 0-10 / CEI 64-8 / PRESCRIZIONI COSTRUTTORE
Trasmissione dati | prese | verifica funzionale | CEI EN 50173-50174
Trasmissione dati | armadi | pulizia | CEI EN 50173-50174
| locali tecnici | pulizia