## op. interne
LEGENDA | F = colore frequenza ( vedi a lato ) E = esito ( P = positivo ; N = negativo ) NB: Se esito negativo deve seguire necessariamente Scheda di azione correttiva | [6 empty] | ANNUALI | [7 empty] | QUADRIMESTRALI | [7 empty] | BIMESTRALI
[8 empty] | SEMESTRALI | [7 empty] | TRIMESTRALI | [7 empty] | MENSILI
IMPIANTI MECCANICI AUTORIMESSA BECCARIA |  |  |  | GENNAIO |  |  |  | FEBBRAIO |  |  |  | MARZO |  |  |  | APRILE |  |  |  | MAGGIO |  |  |  | GIUGNO
IMPIANTO | COMPONENTE | OPERA DI MANUTENZIONE | Disposizioni Normative | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo funzionalità valvole di ritegno | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo press. circuiti idraulici relativi. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo azionam. ed eventuale sblocc. organi intercettazione. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Prova impianto e verifica ciclo automatico. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr. ass. elettrici | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr. tenute (ed event. registrazioni) | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr. press. circuiti idraulici relativi | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe di Pressurizzazione circuito Idraulico idranti | Contr., azionamento ed eventuale sblocc. valvole di intercettazione | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr. ass. elettrici | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr. tenute (ed event. registrazioni) | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr. press. circuiti idraulici relativi | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompa di compensazione circuito idraulico idranti | Contr., azionamento ed eventuale sblocc. valvole di intercettazione | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Contr. presenza, accessibilità, integrità. | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Contr. eventuali perdite | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Prova idrante | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Controllo componenti idraulici | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Controllo valvola sicurezza | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Prova idraulica | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Vaso espansione circuito idraulico idranti | Controllo valori di precarica del cuscinetto d'aria con eventuale taratura del pressostato | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Vaso espansione cicuito a pioggia | Controllo valori di precarica del cuscinetto d'aria con eventuale taratura del pressostato | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Impianto spengimento a pioggia | Controllo visivo dello stato d'uso generale, con verifica del cilindretto di vetro, della valvola di controllo e di allarme e del manometro di pressione e della campana idraulica. | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Impianto spengimento a pioggia | Effettuare prova idraulica tramite il circuito di prova. | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Impianto spengimento a pioggia | Apposizione di data e firma su apposito cartellino posto in corrispondenza del manometro e sul registro dei controlli antincendio | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Impianto spengimento a pioggia | Pulizia tubazioni | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Compressore d'aria | Controllo livello olio carte ed evententuale riabbocco | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Compressore d'aria | Pulizia filtro aria ed eventuale sostituzione dello stesso | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Compressore d'aria | Controllo temperatura e rumorosità cuscinetti del motore ed event. sostituzione | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Compressore d'aria | Controllo assorbimento elettrico motore | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Compressore d'aria | Controllo allineamento delle pulegge | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Compressore d'aria | Controllo tesatura e stato di usura delle cinghie di trasmissione | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO IDRICO | Separatore benzina | Controllo visivo stato di funzionamento | DM 10/03/1998
IMPIANTO IDRICO | Separatore benzina | Pulizia e vuotatura contenitore residui | DM 10/03/1998
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Pulizia Filtri ventilante interna | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Controllo pressioni gas | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Controllo supporti e giunti. | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Verifica fughe gas freon | DPR 26/04/2006
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Pulizia batteria di condensazione | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Locale Casse | Sostituzione ev. del filtro freon (non fornito) | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Boiler elettrico | verifica termostato e resistenza | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione locale quadri | Pulizia esterna e interna. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione locale quadri | Contr. assorbimento elettrico motore | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Estrattore da canali | Pulizia esterna e interna. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Estrattore da canali | Contr. assorbimento elettrico motore | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Anemostati/Bocchette | Verifica e controllo portate e velocità aria in diffusori campione per ogni zona | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Anemostati/Bocchette | Pulizia sup. esterna e collo del diffusore. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Serrande tagliafuoco | Controllo funzionalità chiusura settande tramite comando manuale e/o automatico | UNI 10365/1999
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione servizi | Pulizia esterna e interna. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione servizi | Contr. assorbimento elettrico motore | Linee Guida Min. Salute
SCARICHI REFLUI | Pompe sommerse di sollevamento | Controllo funzionalità valvole di ritegno | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
SCARICHI REFLUI | Pompe sommerse di sollevamento | Controllo press. circuiti idraulici relativi. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
SCARICHI REFLUI | Pompe sommerse di sollevamento | Controllo azionam. ed eventuale sblocc. organi intercettazione. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
SCARICHI REFLUI | Pompe sommerse di sollevamento | Prova impianto e verifica ciclo automatico. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
SCARICHI REFLUI | Pompe sommerse di sollevamento | Prova manuale del ciclo. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
LOCALE FILTRO | Ventilatore immissione | Verifica ventilatore e sovrappressione | DM 30/11/1983
CENTRALE IDRICA | Pompe di sollevamento acque meteoriche | Controllo funzionalità valvole di ritegno | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CENTRALE IDRICA | Pompe di sollevamento acque meteoriche | Controllo press. circuiti idraulici relativi. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CENTRALE IDRICA | Pompe di sollevamento acque meteoriche | Controllo azionam. ed eventuale sblocc. organi intercettazione. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CENTRALE IDRICA | Pompe di sollevamento acque meteoriche | Prova impianto e verifica ciclo automatico. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CENTRALE IDRICA | Pompe di sollevamento acque meteoriche | Prova manuale del ciclo. | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettrovalvola di alimentazione vasca | Verifica funzionamento e pulizia | UNI 12845/2005
IMPIANTO DI EMERGENZA | Gruppo elettrogeno | Prova avviamento con partenza automatica e manuale | D.M. 13/07/2011
IMPIANTO DI EMERGENZA | Gruppo elettrogeno | Sostituzione olio lubrificante motore | D.M. 13/07/2011
IMPIANTO DI EMERGENZA | Gruppo elettrogeno | filtro olio, filtro aria, controllo parte elettrica | D.M. 13/07/2011
IMPIANTO DI EMERGENZA | Gruppo elettrogeno | Controllo impianto di scarico fumi, usura silent block, controllo cuscinetti ventilatore | D.M. 13/07/2011
| locali tecnici | pulizia